**УКРАЇНА**

**КРУПЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА**

**СЛАВУТСЬКОГО РАЙОНУ**

**ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ**

15 березня 2019 року Крупець №18 /2019-р

**Про затвердження плану усунення**

**порушень вимог законодавства у**

**сфері техногенної та пожежної безпеки**

Відповідно до пункту 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини восьмої статті 7 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", з метою виконання припису провідного інспектора Славутського РС ГУ ДСНС України у Хмельницькій області

капітана служби цивільного захисту Бойчука Андрія Павловича від 07 березня 2019 року №12 про усунення порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки закладів культури Крупецької сільської ради:

1. Затвердити план усунення порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Сільський голова В.А.Михалюк

З розпорядженням ознайомлені:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Качаровська О.В.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кмитюк В.М.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Свєцька В.С.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шатковський К.В.

Додаток

до розпорядження сільського голови від

15 березня 2019 року № 18/2019-р

**ПЛАН**

**усунення порушень вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки закладів культури**

**Крупецької сільської ради**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N з/п | Порушення, яке необхідно усунути | Відповідальні виконавці | Строк виконання |
|  | Дерев’яні елементи горищних покриттів (крокви, лати) обробити засобами вогнезахисту, які забезпечують І групу вогнезахисної ефективності (СК с. Полянь, СК с. Колом’є). | завідувач сільського клубу с. Колом,є Свєцька В.С.  завідувач сільського клубу с. Полянь Качаровська О.В. | Після внесення змін до місцевого бюджету |
|  | Шляхи евакуації (СК с. Полянь, СК с. Колом’є) забезпечити евакуаційним освітленням. | завідувач сільського клубу с. Колом,є Свєцька В.С.  завідувач сільського клубу с. Полянь Качаровська О.В. | До 07.05.2019р. |
|  | Заборонити експлуатацію кабелів і проводів з пошкодженою або такою, що в процесі експлуатації втратила захисні властивості, ізоляцією (СК с. Полянь, СК с. Колом’є). | завідувач сільського клубу с. Колом,є Свєцька В.С.  завідувач сільського клубу с. Полянь Качаровська О.В. | Постійно |
|  | Заборонити застосування саморобних подовжувачів, які не відповідають вимогам ПУЕ (СК с. Полянь, СК с. Колом’є). | завідувач сільського клубу с. Колом,є Свєцька В.С.  завідувач сільського клубу с. Полянь Качаровська О.В. | Постійно |
|  | Передбачити захист будівель від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд» (СК с. Колом’є) | завідувач сільського клубу с. Колом,є Свєцька В.С.  староста Полянського старостинського округу Шатковський К.В. | Після внесення змін до місцевого бюджету |
|  | Приміщення (БК с. Крупець, СК с. Полянь, СК с. Колом’є) обладнати системами протипожежного захисту (системою пожежної сигналізації) та забезпечити технічне обслуговування у відповідності до додатків А та Ж ДБН В.2.5-56-2014 «Системи протипожежного захисту». | директор сільського будинку культури с. Крупець Кмитюк В.М.  завідувач сільського клубу с. Колом,є Свєцька В.С.  завідувач сільського клубу с. Полянь Качаровська О.В  .староста Полянського старостинського округу Шатковський К.В. | Після внесення змін до місцевого бюджету |
|  | Переносні вогнегасники розмістити в легкодоступних місцях шляхом навішування на вертикальні конструкції на висоті не більше 1,5 м від рівня підлоги до нижнього торця вогнегасника і на відстані від дверей, достатній для її повного відчинення (БК с. Крупець, СК с. Полянь, СК с. Колом’є). | директор сільського будинку культури с. Крупець Кмитюк В.М.  завідувач сільського клубу с. Колом,є Свєцька В.С.  завідувач сільського клубу с. Полянь Качаровська О.В. | До 07.05.2019р. |
|  | Для зазначення місцезнаходження первинних засобів пожежогасіння встановити вказівні знаки згідно з ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір», ГОСТ 12.4.026-76 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности» (БК с. Крупець, СК с. Полянь, СК с. Колом’є). | директор сільського будинку культури с. Крупець Кмитюк В.М.  завідувач сільського клубу с. Колом,є Свєцька В.С.  завідувач сільського клубу с. Полянь Качаровська О.В.. | До 07.05.2019р. |
|  | Особам, відповідальним за пожежну безпеку на об’єкті, проводити періодичний огляд вогнегасників (БК с. Крупець, СК с. Полянь, СК с. Колом’є). | директор сільського будинку культури с. Крупець Кмитюк В.М.  завідувач сільського клубу с. Колом,є Свєцька В.С.  завідувач сільського клубу с. Полянь Качаровська О.В. | Постійно |
| 10. | Приміщення (СК с. Полянь, СК с. Колом’є)забезпечити відповідними знаками безпеки згідно ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір» (ISO 6309:1987, IDT) та ГОСТ 12.4.026-76 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности». | завідувач сільського клубу с. Колом,є Свєцька В.С.  завідувач сільського клубу с. Полянь Качаровська О.В. | До 07.05.2019р. |

Сільський голова В.А.Михалюк