СЕРГІЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т

## Р І Ш Е Н Н Я

21.12.2021                                            Сергіївка                                                 № 346

Про встановлення поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води Комунального підприємства

«КУРОРТ – СЕРВІС» СЕРГІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ»

Розглянувши лист Комунального підприємства «КУРОРТ - СЕРВІС» СЕРГІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ» від 17.12.2021 № 478 «Про встановлення поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води для Комунального підприємства «КУРОРТ  -  СЕРВІС» СЕРГІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ»,  на підставі розроблених  у 2021 році  Поточних індивідуальних нормативів використання питної води  згідно з наказами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.06.2014 №179, № 180, № 181 (зі змінами та доповненнями), статтями 2, 4, 13, 29, 31 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання», статтею 17, пунктом 5 частини «а» статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет селищної ради

ВИРІШИВ:

- Встановити поточні індивідуальні технологічні нормативи використання питної води для  Комунального підприємства «КУРОРТ - СЕРВІС» СЕРГІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ» (додається).

- Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дукача О. В.

Селищний голова                                                                              Анатолій  ЧЕРЕДНИЧЕНКО

ВСТАНОВЛЕНО Рішенням Сергіївською селищної ради Білгород-Дністровського району Одеської області від 21 грудня 2021 р. № 346

«ПОГОДЖЕНО» Директор Департаменту екології та природних ресурсів Одеської облдержадміністрації ____________________ П.Г. Буланович «20 » грудня 2021 рік

«ПОГОДЖЕНО» Завідувач Сектору в Одеській області Держводагентства _____________________А.О. Меркаленко «14» грудня 2021 рік

ПОТОЧНІ ІНДИВІДУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ НОРМАТИВИ

ВИКОРИСТАННЯ ПИТНОЇ ВОДИ

Затвердженні: «_____»_____________2021  р.

На термін  до:      «_____»___________2026  р.

Найменування підприємства: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КУРОРТ – СЕРВІС» СЕРГІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ» (КП «КУРОРТ – СЕРВІС»  СЕРГІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ»)___________

Реквізити підпрємства: код ЄДРПОУ 41679649    ______________________

Управління, об’єднання тощо꞉_150 Комунальне підприємство____________

Код КВЕД꞉ 36.00 Забір, очищення та постачання води__________________

Область, район: Одеська область, Білгород-Дністровський район________

Місцезнаходження водокористувача: 67780, Одеська обл., місто Білгород-Дністровський, селище міського типу Сергіївка, вулиця Лісна, будинок 2

Посада та телефон посадової особи, яка відповідає за водокористування:

Директор КП «КУРОРТ - СЕРВІС" СЕРГІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ»  – Сапронов  Максим  Іванович, телефон : +38(097)-503-70-50

Директор  КП «КУРОРТ – СЕРВІС»

СЕРГІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ»      ___________     М. І. САПРОНОВ

«25» листопада 2021  р.

Зміст

| Вступ | 3 |
| --- | --- |
| Вихідні дані для розрахунку індивідуальних технологічних нормативів використання питної води | 4 |
| Розрахунок втрат питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання | 8 |
| Витоки води при підйомі та очищенні | 8 |
| Витоки води з трубопроводів при аваріях | 9 |
| Втрати води на промивку і дезінфекцію після ліквідації аварії | 11 |
| Сховані витоки води з трубопроводів | 13 |
| Витоки , які протікають через невиявлені свищі | 14 |
| Витоки води через нещільності арматури | 14 |
| Витоки з ємнісних споруд | 15 |
| Втрати пов'язані з несанкціонованим розбором води з водопровідної мережі | 16 |
| Втрати води на протипожежні цілі | 16 |
| Розрахунок технологічних витрат питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення | 17 |
| Витрати води на планову дезінфекцію і промивку мереж | 18 |
| Витрати питної води на обмивання і дезінфекцію резервуарів чистої води | 18 |
| Витрати води на господарсько-питні потреби робітників | 18 |
| Витрати води на утримання зон санітарної охорони | 19 |
| Розрахунок окремих складових технологічних витрат води у каналізаційному господарстві | 19 |
| Технологічні витрати води на відведення та транспортування стічних | 21 |
| Технологічні витрати води на охолодження підшипників каналізаційних насосних станцій | 21 |
| Висновки | 22 |

Вступ

Поточні технологічні норми використання питної води (далі ІТНВПВ) призначені для нормування показників водокористування діючих комунальних підприємств, що постачають воду населенню та підприємствам.

Норми ІТНВПВ використовуються для:

-  призначення нормативних обсягів використання води комунальним підприємством;

- обґрунтування потреб у воді для отримання дозволу на спеціальне водокористування;

-   організація поточного контролю за водними ресурсами;

- визначення втрат води на 1 м3 поданої (очищеної) води та обґрунтування тарифів.

Джерелом водопостачання смт Сергіївка, с. Софіївка, с. Миколаївка, с. Приморське, с. Вільне, с. Попаздра, с. Косівка, с. Куротне Білгород-Дністровського  району Одеської області є 53  артезіанських свердловини.

Вихідні дані для розрахунку індивідуальних технологічних нормативів використання питної води для

КП «КУРОРТ – СЕРВІС»  СЕРГІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ»

| № п/п | Напрямки використання води | Значения показників |
| --- | --- | --- |
|  | Численність споживачів | 13979 осіб |
|  | Піднято води за 2020 рік згідно фактичних даних забору води населених пунктів | 645,6 тис.м3/рік |
|  | Обсяг відведених стоків на поля фільтрації | 216,6 тис.м3/рік |
|  | Середньостатистичний тиск в підйомних горизонтах | 18,0 м вод.ст |
|  | Середньостатистичний тиск в водоводах та розподільній мережі | 20,0 м вод.ст |
|  | Час подачі води споживачам | 24,0 годин |
|  | Кількість пожарних гідрантів | 30,0 |
|  | Кількість водонапірних башт Рожновського, РВЧ | 13 (Vзаг.= 4582,0 м3) |
|  | Кількість водозабірних колонок | - |
|  | Кількість аварій на трубопроводі | 900 |
|  | Середній вік експлуатації водопровідної мережі | 40 |
|  | Кількість аварій через невиявлені свищі | 10 |
|  | Кількість пожарів за останні 3 роки | 245 |
|  | Середня кількість пожарів за рік | 82 |
|  | Загальна кількість одиниць арматури | 72 |
|  | Кількість машин в каналізаційному господарстві | 2 (Vзаг.= 4,4 м3) |
|  | Витрати на роботу 1 насоса в каналізаційному господарстві | 0,008 м3/годину |
|  | Площа поливу зелених насаджень ЗСО | 45000,0 м2 |
|  | Площа поливу твердих покриттів ЗСО | 2790,0 м2 |

Перелік артсвердловин КП «КУРОРТ – СЕРВІС»

СЕРГІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ»

| № п/п | № Артсвердловини | Населений пункт розташування | Глибина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Свердловина резервна №1/4100 | с. Софіївка | 64 м |
| 2 | Артсвердловина №2/4099 | с. Софіївка | 64 м |
| 3 | Артсвердловина резервна №3/4098 | с. Софіївка | 64 м |
| 4 | Артсвердловина №4/4097 | с. Софіївка | 64 м |
| 5 | Артсвердловина резервна №5/4096 | с. Софіївка | 64 м |
| 6 | Свердловина №6/1068 | с. Софіївка | 64 м |
| 7 | Артсвердловина резервна №7/4094 | с. Софіївка | 64 м |
| 8 | Артсвердловина резервна №8/4093 | с. Софіївка | 64 м |
| 9 | Артсвердловина резервна №9/4092 | с. Софіївка | 64 м |
| 10 | Артсвердловина №10/4091 | с. Софіївка | 64 м |
| 11 | Артсвердловина №11/4090 | с. Софіївка | 64 м |
| 12 | Артсвердловина №12/4089 | с. Софіївка | 64 м |
| 13 | Атрсвердловина №13/4088 | с. Софіївка | 64 м |
| 14 | Артсвердловина №14/4087 | с. Софіївка | 64 м |
| 15 | Артсвердловина резервна №15/4086 | с. Софіївка | 0,064 |
| 16 | Артсвердловина резервна №16/4085 | с. Софіївка | 64 м |
| 17 | Артсвердловина резервна №17/4084 | с. Софіївка | 65 м |
| 18 | Артсвердловина резервна №18/4083 | с. Софіївка | 70 м |
| 19 | Артсвердловина №19/4082 | с. Софіївка | 70 м |
| 20 | Свердловина №20/4081 | с. Софіївка | 70 м |
| 21 | Свердловина №21/4080 | с. Софіївка | 70 м |
| 22 | Артсвердловина резервна №22/4079 | с. Софіївка | 70 м |
| 23 | Артсвердловина резервна №23/4343 | с. Софіївка | 65 м |
| 24 | Артсвердловина №24/4342 | с. Софіївка | 65 м |
| 25 | Артсвердловина №25/4076 | с. Софіївка | 70 м |
| 26 | Артсвердловина резервна №26/4075 | с. Софіївка | 70 м |
| 27 | Артсвердловина №27/4341 | с. Софіївка | 70 м |
| 28 | Артсвердловина №19/4885 | смт Сергіївка | 51 м |
| 29 | Артсвердловина резервна №16/4887 | смт Сергіївка | 143 м |
| 30 | Артсвердловина №8/4893 | смт Сергіївка | 151,5 м |
| 31 | Артсвердловина №6/4891 | смт Сергіївка | 151,5 м |
| 32 | Артсвердловина №2/4883 | смт Сергіївка | 151,9 м |
| 33 | Артсвердловина резервна №2 а/864 | смт Сергіївка | 160 м |
| 34 | Артсвердловина №3 п /1117 | смт Сергіївка | 144 м |
| 35 | Артсвердловина №1 п /1107 | смт Сергіївка | 150 м |
| 36 | Артсвердловина резервна №1а /868 | смт Сергіївка | 162 м |
| 37 | Артсвердловина резервна №4889 | смт Сергіївка | 150,15 |
| 38 | Артсвердловина резервна №1152 | смт Сергіївка | 146,5 |
| 39 | Артсвердловина резервна №3/4884 | смт Сергіївка | 301,8 |
| 40 | Артсвердловина №877 | с. Миколаївка | 70 м |
| 41 | Артсвердловина №849 | с. Миколаївка | 70 м |
| 42 | Артсвердловина №881 | с. Миколаївка | 70 м |
| 43 | Артсвердловина №2914 | с. Миколаївка | 76 м |
| 44 | Артсвердловина №2033 | с. Миколаївка | 132 м |
| 45 | Артсвердловина №650 | с. Приморське | 168,5 м |
| 46 | Артсвердловина №689 | с. Приморське | 168,5 м |
| 47 | Артсвердловина №658 | с. Вільне | 160,5 м |
| 48 | Атрсвердловина №б/н | с. Попаздра | 150 м |
| 49 | Артвердловина №б/н | с. Косівка | 148 м |
| 51 | Артсвердловина №18-є | с. Приморське | 164 м |
| 52 | Артсвердловина №б/н | с. Приморське | 140 м |
| 53 | Артсвердловина №б/н | с. Куротне | 125 м |

Відповідно до розділу  2 постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від  10.03.2016 № 302 «Про затвердження Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення»  формування тарифів на централізоване водопостачання та/або централізоване водовідведення здійснюється ліцензіатами відповідно до річних планів ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, економічно обґрунтованих планованих витрат, визначених на підставі державних та галузевих нормативів витрат ресурсів, у тому числі галузевих технологічних нормативів використання питної води на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства.

Враховуючи те, що КП «КУРОРТ – СЕРВІС» СЕРГІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ» встановлює єдиний тариф на централізоване водопостачання/централізоване водовідведення для споживачів у                         смт Сергіївка, с. Софіївка, с. Миколаївка, с. Приморське, с. Вільне,                         с. Попаздра, с. Косівка, с. Куротне Білгород-Дністровського  району Одеської області, тому розрахунок поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води проведено, як для єдиної централізованої системи водопостачання/водовідведення.

1. Витоки

1.1 Витоки води при підйомі та очищенні

Розраховуються окремо в кожному конкретному випадку з урахуванням технологічної схеми забору і очищення води, переліку і стану наявних споруд,  наявної запірної арматури тощо.

Wi=∑(525,6×K×Li×gi×√Hcp/60)/Q, м3/тис. м3

де Li – довжина i-ї ділянки трубопроводу, км;

qi - допустимий рівень витрат води при гідравлічних випробуваннях згідно з будівельними нормами;

Н сер - середній тиск води в підйомних горизонтах з урахуванням графіка подачі води, 18,0  м. в. ст. (√Hcp/60 – 0,5477);

К - коефіцієнт, який залежить від віку трубопроводів, матеріалу труб, типу стиків.

Таблиця 1.1

Розрахунок витоків води при підйомі та очищенні

| Строк експлуатації, роки | Довжина ділянки,км | Середній діаметр ділянки, мм | Допустимий рівень витрат води при гідравлічних випробуваннях, л/хв. | Коефіцієнт, який залежить від віку трубопроводів | Величина витоків, м3/рік | ІТНВПВ, м3/1000 м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стальні труби |  |  |  |  |  |  |
| 41,0 | 0,064 | 219 | 0,6132 | 5,5 | 62,1359 | 0,0962 |
| 41,0 | 0,064 | 219 | 0,6132 | 5,5 | 62,1359 | 0,0962 |
| 41,0 | 0,064 | 219 | 0,6132 | 5,5 | 62,1359 | 0,0962 |
| 41,0 | 0,064 | 219 | 0,6132 | 5,5 | 62,1359 | 0,0962 |
| 41,0 | 0,064 | 219 | 0,6132 | 5,5 | 62,1359 | 0,0962 |
| 41,0 | 0,064 | 219 | 0,6132 | 5,5 | 62,1359 | 0,0962 |
| 41,0 | 0,064 | 219 | 0,6132 | 5,5 | 62,1359 | 0,0962 |
| 41,0 | 0,064 | 219 | 0,6132 | 5,5 | 62,1359 | 0,0962 |
| 41,0 | 0,064 | 219 | 0,6132 | 5,5 | 62,1359 | 0,0962 |
| 41,0 | 0,064 | 219 | 0,6132 | 5,5 | 62,1359 | 0,0962 |
| 41,0 | 0,064 | 219 | 0,6132 | 5,5 | 62,1359 | 0,0962 |
| 41,0 | 0,064 | 219 | 0,6132 | 5,5 | 62,1359 | 0,0962 |
| 41,0 | 0,064 | 219 | 0,6132 | 5,5 | 62,1359 | 0,0962 |
| 41,0 | 0,064 | 219 | 0,6132 | 5,5 | 62,1359 | 0,0962 |
| 40,0 | 0,064 | 219 | 0,6132 | 4,4 | 49,7088 | 0,0770 |
| 41,0 | 0,064 | 219 | 0,6132 | 5,5 | 62,1359 | 0,0962 |
| 41,0 | 0,065 | 219 | 0,6132 | 5,5 | 63,1068 | 0,0977 |
| 41,0 | 0,070 | 219 | 0,6132 | 5,5 | 67,9612 | 0,1053 |
| 41,0 | 0,070 | 219 | 0,6132 | 5,5 | 67,9612 | 0,1053 |
| 42,0 | 0,070 | 219 | 0,6132 | 5,5 | 67,9612 | 0,1053 |
| 42,0 | 0,070 | 219 | 0,6132 | 5,5 | 67,9612 | 0,1053 |
| 42,0 | 0,070 | 219 | 0,6132 | 5,5 | 67,9612 | 0,1053 |
| 38,0 | 0,065 | 219 | 0,6132 | 4,4 | 50,4855 | 0,0782 |
| 38,0 | 0,065 | 219 | 0,6132 | 4,4 | 50,4855 | 0,0782 |
| 42,0 | 0,070 | 219 | 0,6132 | 4,4 | 54,3690 | 0,0842 |
| 42,0 | 0,070 | 219 | 0,6132 | 4,4 | 54,3690 | 0,0842 |
| 42,0 | 0,070 | 219 | 0,6132 | 4,4 | 54,3690 | 0,0842 |
| 49,0 | 0,051 | 219 | 0,6132 | 5,5 | 49,5146 | 0,0767 |
| 49,0 | 0,143 | 219 | 0,6132 | 5,5 | 138,8350 | 0,2150 |
| 54,0 | 0,1515 | 219 | 0,6132 | 6,5 | 173,8306 | 0,2693 |
| 54,0 | 0,1515 | 219 | 0,6132 | 6,5 | 173,8306 | 0,2693 |
| 59,0 | 0,1519 | 219 | 0,6132 | 6,5 | 174,2869 | 0,2700 |
| 43,0 | 0,160 | 219 | 0,6132 | 5,5 | 155,3399 | 0,2406 |
| 36,0 | 0,144 | 219 | 0,6132 | 4,4 | 111,8447 | 0,1732 |
| 32,0 | 0,150 | 219 | 0,6132 | 4,4 | 116,5050 | 0,1805 |
| 43,0 | 0,162 | 219 | 0,6132 | 5,5 | 157,2816 | 0,2436 |
| 59,0 | 0,15015 | 219 | 0,6132 | 6,5 | 172,2816 | 0,2669 |
| 33,0 | 0,1465 | 219 | 0,6132 | 4,4 | 113,7864 | 0,1762 |
| 33,0 | 0,3018 | 219 | 0,6132 | 4,4 | 234,4079 | 0,3631 |
| 31,0 | 0,070 | 219 | 0,6132 | 4,4 | 54,3690 | 0,0842 |
| 31,0 | 0,070 | 219 | 0,6132 | 4,4 | 54,3690 | 0,0842 |
| 29,0 | 0,070 | 219 | 0,6132 | 3,2 | 39,5411 | 0,0612 |
| 51,0 | 0,076 | 219 | 0,6132 | 6,5 | 87,2021 | 0,1351 |
| 56,0 | 0,132 | 219 | 0,6132 | 6,5 | 151,4564 | 0,2346 |
| 42,0 | 0,1685 | 219 | 0,6132 | 5,5 | 163,5923 | 0,2534 |
| 42,0 | 0,1685 | 219 | 0,6132 | 5,5 | 163,5923 | 0,2534 |
| 41,0 | 0,1605 | 219 | 0,6132 | 5,5 | 155,8253 | 0,2414 |
| 23,0 | 0,150 | 219 | 0,6132 | 3,2 | 84,7308 | 0,1312 |
| 54,0 | 0,148 | 219 | 0,6132 | 6,5 | 169,8147 | 0,2630 |
| 13,0 | 0,164 | 219 | 0,6132 | 2,1 | 60,7944 | 0,0942 |
| 27,0 | 0,1665 | 219 | 0,6132 | 3,2 | 94,0512 | 0,1457 |
| 52,0 | 0,140 | 219 | 0,6132 | 6,5 | 160,6355 | 0,2488 |
| Всього |  |  |  |  | 4860,457 | 7,528 |

1.2  Витоки води з трубопроводів при аваріях

Включають втрати води при її витіканні під час аварій та втрати на промивку і дезінфекцію після ліквідації аварій.

Розрахунок втрат на витікання води при аваріях здійснюється за формулою

,м3/тис.м3

де, i-го отвору, тріщини або розлому, м2;

i - жива площа перерізу i-го отвору, тріщини або розлому, м2;

H – середній тиск на даній ділянці, м. в. ст., Н= 20,0 м. в. ст.,                      (  ;

ti- час витікання води до локалізації аварії дорівнює - 1,3 год.,

Згідно з методикою розрахунку втрат питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання затвердженою Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 180 від 25.06.2014, за відсутності фактичних даних час витікання води до локалізації аварії визначається як 1/6 розрахункового часу ліквідації аварії на трубопроводах систем водопостачання згідно з вимогами нормативно-технічних документів .

Площа перерізу ω визначається типом руйнування трубопроводу. У випадках свищів:

ωi= 2 × 10-4, м2 (0,0002);

При витіканні води з тріщину трубах допускається приймати

ωi= 0,05πd2/ 4, м2

де ,dі - діаметр трубопроводу на даній ділянці, м.

При витіканні з переломів у трубах:

ωi= 0,75πd2/4, м2

Співвідношення типів руйнування приймається за фактичними даними експлуатації, а за їх відсутності приймається таке співвідношення: зі свищами - 75 %, з тріщинами - 20 %, з переломом - 5 %.

У випадках просадних ґрунтів співвідношення може бути переглянуто і кількість аварій, пов'язаних з переломами, може бути збільшена до 10 %.

Таблиця 1.2.1

Розрахунок витоків води з трубопроводів при аваріях

| Діаметр трубопроводу на даній ділянці,м | Жива площа перерізу,м2 | Величина витоків, м3/рік | ІТНВПВ, м3/1000 м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Витоки води у випадку зруйнованих свищів, стиків, сальників |  |  |  |
| Пластикові труби |  |  |  |
| 0,063 | 0,0002 | 11,1252 | 0,0172 |
| 0,100 | 0,0002 | 11,1252 | 0,0172 |
| 0,200 | 0,0002 | 11,1252 | 0,0172 |
| Чавунні труби |  |  |  |
| 0,250 | 0,0002 | 11,1252 | 0,0172 |
| 0,070 | 0,0002 | 11,1252 | 0,0172 |
| 0,200 | 0,0002 | 11,1252 | 0,0172 |
| 0,150 | 0,0002 | 11,1252 | 0,0172 |
| 0,065 | 0,0002 | 11,1252 | 0,0172 |
| Стальні труби |  |  |  |
| 0,050 | 0,0002 | 11,1252 | 0,0172 |
| 0,100 | 0,0002 | 11,1252 | 0,0172 |
| 0,250 | 0,0002 | 11,1252 | 0,0172 |
| Азбестоцементні труби |  |  |  |
| 0,300 | 0,0002 | 11,1252 | 0,0172 |
| Всього |  | 133,5024 | 0,2064 |
| Витоки води з тріщин у трубопроводах |  |  |  |
| Пластикові труби |  |  |  |
| 0,063 | 0,00016 | 8,9001 | 0,0138 |
| 0,100 | 0,00039 | 21,6940 | 0,0336 |
| 0,200 | 0,0016 | 89,0012 | 0,1379 |
| Чавунні труби |  |  |  |
| 0,250 | 0,00245 | 136,2831 | 0,2111 |
| 0,070 | 0,0002 | 11,1252 | 0,0172 |
| 0,200 | 0,00157 | 87,3325 | 0,1353 |
| 0,150 | 0,0035 | 194,6902 | 0,3016 |
| 0,065 | 0,0002 | 11,1252 | 0,0172 |
| Стальні труби |  |  |  |
| 0,050 | 0,000098 | 5,4513 | 0,0084 |
| 0,100 | 0,00039 | 21,6940 | 0,0336 |
| 0,250 | 0,00245 | 136,2831 | 0,2111 |
| Азбестоцементні труби |  |  |  |
| 0,300 | 0,0035 | 194,6902 | 0,3016 |
| Всього |  | 918,2701 | 1,4224 |
| Витоки води з переломів у трубах |  |  |  |
| Пластикові труби |  |  |  |
| 0,063 | 0,00234 | 130,1643 | 0,2016 |
| 0,100 | 0,00589 | 327,6358 | 0,5075 |
| 0,200 | 0,02355 | 1309,9869 | 2,0291 |
| Чавунні труби |  |  |  |
| 0,250 | 0,0368 | 2047,0283 | 3,1707 |
| 0,070 | 0,0029 | 161,3147 | 0,2499 |
| 0,200 | 0,0236 | 1312,7681 | 2,0334 |
| 0,150 | 0,0132 | 734,2601 | 1,1373 |
| 0,065 | 0,0025 | 139,0644 | 0,2154 |
| Стальні труби |  |  |  |
| 0,050 | 0,00147 | 81,7699 | 0,1267 |
| 0,100 | 0,00589 | 327,6358 | 0,5075 |
| 0,250 | 0,0368 | 2047,0283 | 3,1707 |
| Азбестоцементні труби |  |  |  |
| 0,300 | 0,0530 | 2948,1657 | 4,5666 |
| Всього |  | 11566,82 | 17,9164 |
| Ітого |  | 12618,59 | 19,5452 |

1.2.2 Втрати  води на промивку і дезінфекцію після ліквідації аварії

Розрахунок втрат води на промивку та дезінфекцію у водопровідних мереж після ліквідації аварії при невідомому часі промивки здійснюється за формулою ꞉

, м3/тис. м3

де N – кількість аварій на трубопроводі i-го діаметра, од.;

di- діаметр i-ї ділянки трубопроводу, м;

Li- протяжність промивної ділянки, км. Для водоводів протяжність промивних ділянок приймається за фактичними даними або вважається рівною протяжності ремонтних ділянок, визначених згідно з вимогами нормативно-технічних документів. Для розподільної мережі протяжність промивної ділянки приймається рівною 500 м;

К1 – коефіцієнт використання води при скиді і дезінфекції, визначається, виходячи з фактичних умов промивки, або дорівнює  2;

К2 – коефіцієнт використання води при промивці після дезінфекції для забезпечення необхідної концентрації залишкового хлору на рівні 0,3 г/м3 у кінцевій точці ділянки.

Значення К2 визначаються за фактичними даними або приймаються рівними:

- для водоводів з протяжністю ремонтних ділянок 5 км - до 4;

- для водоводів з протяжністю ремонтних ділянок 3 км - до 6;

- для водопровідних мереж з протяжністю ремонтних ділянок до 0,5 км - до 10.

Таблиця 1.2.2

Розрахунок витоків на промивку та дезінфекцію після ліквідації аварії

| Діаметр трубопроводу на даній ділянці, м | Кількість аварій на трубопроводі і-го діаметра, од | Протяжність промивної ділянки, км | Величина витоків, м3/рік | ІТНВПВ, м3/1000 м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| dі | N | Lі | W | ІТНВПВ |
| Пластикові труби |  |  |  |  |
| 0,063 | 40 | 0,5 | 0,7478 | 0,0012 |
| 0,100 | 20 | 0,5 | 0,942 | 0,0015 |
| 0,200 | 31 | 0,5 | 5,8404 | 0,0090 |
| Чавунні труби |  |  |  |  |
| 0,250 | 109 | 0,5 | 32,0869 | 0,0497 |
| 0,070 | 90 | 0,5 | 2,0771 | 0,0032 |
| 0,200 | 70 | 0,5 | 13,188 | 0,0204 |
| 0,150 | 65 | 0,5 | 6,8884 | 0,0107 |
| 0,065 | 110 | 0,5 | 2,1890 | 0,0034 |
| Стальні труби |  |  |  |  |
| 0,050 | 125 | 0,5 | 1,4719 | 0,0023 |
| 0,100 | 140 | 0,5 | 6,594 | 0,0102 |
| 0,250 | 60 | 0,5 | 17,6625 | 0,0274 |
| Азбестоцементні труби |  |  |  |  |
| 0,300 | 40 | 0,5 | 16,956 | 0,0263 |
| Всього | 900 |  | 106,644 | 0,1653 |

1.3. Сховані витоки води з трубопроводів

Рівень схованих витоків пов'язаний з протіканнями через стики і стіни трубопроводів, а також з наявністю невиявлених свищів.

Значення першої складової розраховується за формулою

Wi=∑(525,6×K×Li×gi×√Hcp/60)/Q, м3/тис. м3

де Li- довжина i-ї  ділянки трубопроводу, км;

qi - допустимий рівень витрат води при гідравлічних випробуваннях згідно з будівельними нормами;

Нсер- середнійтиск води в мережі з урахуванням графіка подачі води, 20  м. в. ст. (√Hcp/60 = 0,5774) ;

К - коефіцієнт, який залежить від віку трубопроводів, матеріалу труб, типу стиків.

Таблиця 1.3.1

Розрахунок схованих витоків води з трубопроводів

| Строк експлуатації, роки | Довжинаділянки,км | Середній діаметр ділянки, мм | Допустимий рівень витрат води при гідравлічних випробуваннях, л/мин | Коефіцієнт, який залежитьвід віку трубопроводів | Величина витоків, м3/рік | ІТНВПВ, м3/1000 м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пластикові труби |  |  |  |  |  |  |
| 15,0 | 12,523 | 63,0 | 0,1764 | 2,1 | 1407,8565 | 2,1807 |
| 15,0 | 6,6 | 100,0 | 0,28 | 2,1 | 1177,7508 | 1,8243 |
| 16,0 | 22,8 | 200,0 | 0,56 | 2,1 | 8137,1872 | 12,6041 |
| Чавунні труби |  |  |  |  |  |  |
| 40,0 | 2,2 | 70,0 | 0,49 | 4,4 | 1439,4732 | 2,2297 |
| 39,0 | 3,0 | 250,0 | 1,55 | 4,4 | 6209,2303 | 9,6178 |
| 39,0 | 7,3 | 200,0 | 1,40 | 4,4 | 13646,9534 | 21,1384 |
| 35,0 | 6,0 | 150,0 | 1,05 | 4,4 | 8412,5055 | 13,0305 |
| 39,0 | 2,0 | 65,0 | 0,455 | 4,4 | 1215,1397 | 1,8822 |
| 40,0 | 0,8 | 50,0 | 0,35 | 4,4 | 373,8891 | 0,5791 |
| Азбестоцементні труби |  |  |  |  |  |  |
| 40,0 | 3,1 | 300,0 | 2,42 | 4,4 | 10017,5582 | 15,5167 |
| Стальні труби |  |  |  |  |  |  |
| 40,0 | 2,13 | 50,0 | 0,14 | 4,4 | 398,1919 | 0,6168 |
| 40,0 | 4,5 | 100,0 | 0,28 | 4,4 | 1682,5011 | 2,6061 |
| 40,0 | 0,5 | 250,0 | 0,70 | 4,4 | 467,3614 | 0,7239 |
| Всього | 73,453 |  |  |  | 54585,6 | 84,5503 |

Кількість води, яка протікає через невиявлені свищі, визначається за формулою ꞉

, м3/тис. м3

де Nсв - кількість невиявлених свищів;

ti - час витікання через невиявлені свищі протягом року (8760 годин).

Кількість невиявлених свищів оцінюється за формулою

Nсв = 0,0007 х Т х N,

Nсв = 0,0007 х 40 х 10=0,28

де N - кількість аварій;

Т - строк служби трубопроводу в роках;

√H - cередньостатистичний тиск в водоводах та розподільній мережі (4,4721);

i- площа отвору свища. За відсутності фактичних даних може прийматись рівною 2 х 10-4 м3 – (0,0002).

Таким чином технологічні витоки , які протікають через невиявлені свищі становлять  W= 20990,5977 м3/рік, а норматив складає 32,5133 м3/1000  м3.

1.4 Витоки води через нещільності арматури складаються з протікань через ущільнення при несправностях, а також з витрат внаслідок просочування води через закриту арматуру.

Перша складова розраховується за формулою:

, м3/тис. м3

∂ - доля арматури, яка має протікання, при невідомій кількості приймається  0,1 ;
          n – загальна кількість одиниць арматури – 72,0  од.;

q – середні втрати води через ущільнення мережевої арматури, м3/добу.             Цей показник оцінюється за фактичними даними, а за їх відсутності може прийматись на рівні 4,3  м3/добу.

Витоки складають – 11300,4  м3/рік;

ІТНВПВ – 17,5037 м3/1000м3 .

Друга складова розраховується з паспортних даних арматури з урахуванням фактичного часу закриття за формулою:

W, м3/тис. м3

n – загальна кількість одиниць арматури, які перебувають в експлуатації;

q – допустимий рівень протікання води через закриту арматуру (з паспортних даних), м3/добу. За відсутності даних приймаються на рівні 0,096 м 3/добу.

W=365×72×0,096=2522,88/645,6=3,9078

Витоки складають -  2522,88 м3/рік;

ІТНВПВ – 3,9078 м3/1000м3

Таким чином витоки води через нещільності арматури становлять 13823,28  м3/рік,  ІТНВПВ – 21,4115  м3/1000м3 .

1.5 Витоки з ємнісних споруд оцінюються за фактичними даними або розраховуються за формулою:

K– коефіцієнт, який залежить від віку споруд;

F – сумарна змочена площа  резервуарів чистої води.

Таким чином витоки з ємнісних споруд складають

Сумарна змочена поверхня розраховується за формулою꞉

∑F =𝜋r2 +2𝜋rH,

де ,

r – радіус ;

Н  - висота.

Таблиця 1.5.1

Розрахунок витоків  з ємнісних споруд

| Об’єм ємності водонапірної башти, РВЧ, м3 | Термін експлуатації | Кількість ємностей | Коеф. віку споруд, | Радіус,м | Висота, м | Сумарна змочена поверхня водонапірних башт до висоти 3,5 м, | Величина витоків, м3/рік | ІТНВПВ, м3/1000 м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V | - | - | К | r | Н |  | W | ІТНВПВ |
| 2000,0 | 36,0 | 1 | 4,8 | 2,52 | 3,5 | 75,3299 | 361,5835 | 0,5601 |
| 2000,0 | 33,0 | 1 | 4,8 | 2,52 | 3,5 | 75,3299 | 361,5835 | 0,5601 |
| 47,0 | 28,0 | 6 | 3,5 | 0,6 | 3,5 | 14,3184/85,9104 | 300,6864 | 0,4657 |
| 60,0 | 50,0 | 2 | 3,5 | 1,5 | 3,5 | 40,035/80,07 | 280,245 | 0,4341 |
| 60,0 | 50,0 | 3 | 3,5 | 1,5 | 3,5 | 40,035/120,105 | 420,3675 | 0,6511 |
| Всього |  |  |  |  |  |  | 1724,466 | 2,6711 |

Таким чином технологічні витоки з ємнісних споруд   становлять W= 1724,466 м3/рік, а норматив складає  2,6711 м3/1000  м3.

1.6 Технологічні втрати пов'язані з несанкціонованим розбором води з водопровідної мережі.

Втрати, пов’язані з несанкціонованим розбором води з водопровідної мережі, встановлюються на підставі інструментального аналізу на рівні W = 12 м3/тис. м3.

Витоки складають -   7747,2 м3/рік;

ІТНВПВ – 12,0 м3/1000м3

1.7  Технологічні втрати води на протипожежні цілі

Технологічні втрати води на протипожежні цілі складаються з втрат на пожежогасіння (W) та втрат на перевірку пожежних гідрантів і проведення навчальних занять.

За відсутності необхідних даних розрахунки здійснюються за спрощеною формулою:

м3/тис. м3,

Де – середня кількість пожарів на рік;

W = 162 ×82=13284/645,6=20,5762 м3/тис. м3

Таким чином технологічні втрати на протипожежні становлять W=13284,0 м3/рік, а норматив складає  20,5762 м3/1000  м3 .

1.8 Розрахунок втрат на перевірку пожежних гідрантів здійснюється за формулою:

м3/тис. м3,

n-  загальна кількість гідрантів – 30,0 од.;

- тривалість перевірки гідрантів, як правило складає 0,12 год;

- витрати води, що виникають при перевірці одного пожежного гідранта,  15 л/с.

Таким чином технологічні витрати на перевірку пожежних гідрантів  складаютьW= 194,4  м3/рік , а ІТНВПВ – 0,3011  м3/1000м3 .

1.9 Витрати води на планову дезінфекцію і промивку мереж

Розрахунок витрат води на планову дезінфекцію і промивку водопровідних мереж здійснюється за формулою ꞉

, м3/тис. м3

де N – кількість промивних ділянок на трубопроводі i-го діаметра, од.;

di- діаметр i-ї ділянки трубопроводу, м;

Li- протяжність промивної ділянки, км. Для водоводів протяжність промивних ділянок приймається за фактичними даними або вважається рівною протяжності ремонтних ділянок, визначених згідно з вимогами нормативно-технічних документів. Для розподільної мережі протяжність промивної ділянки приймається рівною 500 м;

К1 – коефіцієнт використання води при скиді і дезінфекції, визначається, виходячи з фактичних умов промивки, або дорівнює  2;

К2 – коефіцієнт використання води при промивці після дезінфекції для забезпечення необхідної концентрації залишкового хлору на рівні 0,3 г/м3 у кінцевій точці ділянки.

Значення К2 визначаються за фактичними даними або приймаються рівними:

- для водоводів з протяжністю ремонтних ділянок 5 км - до 4;

- для водоводів з протяжністю ремонтних ділянок 3 км - до 6;

- для водопровідних мереж з протяжністю ремонтних ділянок до 0,5 км - до 10.

Таблиця 1.2.2

Розрахунок витрат води  на планову дезінфекцію і промивку мереж

| Діаметр трубопроводу на даній ділянці, м | Кількість промивних ділянок на трубопроводі i-го діаметра | Протяжність промивної ділянки, м | Величина витоків, м3/рік |  | ІТНВПВ, м3/1000 м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dі | N | Lі | W |  | ІТНВПВ |
| Пластикові труби |  |  |  |  |  |
| 0,063 | 12,523 | 500 | 234,1048 | 0,3626 |  |
| 0,100 | 6,6 | 500 | 310,86 | 0,4815 |  |
| 0,200 | 22,8 | 500 | 4295,52 | 6,6535 |  |
| Чавунні труби |  |  |  |  |  |
| 0,070 | 2,2 | 500 | 50,7738 |  | 0,0786 |
| 0,250 | 3,0 | 500 | 883,125 |  | 1,3679 |
| 0,200 | 7,3 | 500 | 1375,32 |  | 2,1303 |
| 0,150 | 6,0 | 500 | 635,85 |  | 0,9849 |
| 0,065 | 2,0 | 500 | 39,7995 |  | 0,0616 |
| 0,050 | 0,8 | 500 | 9,42 |  | 0,0146 |
| Азбестоцементні труби |  |  |  |  |  |
| 0,300 | 3,1 | 500 | 1314,09 |  | 2,0355 |
| Стальні труби |  |  |  |  |  |
| 0,050 | 2,13 | 500 | 25,0808 |  | 0,0388 |
| 0,100 | 4,5 | 500 | 211,95 |  | 0,3283 |
| 0,250 | 0,5 | 500 | 147,1875 |  | 0,2280 |
| Всього | 73,453 |  | 9533,081 |  | 14,7661 |

2.0 Технологічні витрати питної води на обмивання і дезінфекцію резервуарів чистої води

Розраховуються за формулою ꞉

W= 2× N ×V/Q

де,

2 – коефіцієнт, який вказує, що середині витрати води на обмивання і дезінфекцію складають 1 об’єми резервуара;

N– кількість промивок і дезінфекцій у рік (1 раз на рік);

V - сумарний об’єм резервуарів, підлягають обмивання (Vсум. = 20480,0  м3).

Таким чином технологічні витрати питної води на обмивання і дезінфекцію резервуарів чистої води  становлять W= 4582,0 м3/рік, а норматив складає  7,0973 м3/1000  м3 .

2.1 Витрати води на господарсько-питні потреби робітників

Витрати води на господарсько-питні потреби робітників визначаються розрахунковим методом згідно з ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво» за формулою:

W= (n1×m×p)+(n2×m×p)/ Qпід , м3/тис. м3

n1 – норма водоспоживання для ІТР службовців;

n2 – норма водоспоживання для робітників;

m – кількість працівників;

p – кількість днів роботи на рік.

W= (0,015×14×252)+(0,025×87×252)=601,02/645,6=0,9309

Таким чином технологічні витрати на господарсько-питні потреби робітників складаютьW= 601,02  м3/рік , а ІТНВПВ – 0,9309  м3/1000м3 .

2.2 Витрати води на утримання зон санітарної охорони

Витрати води на утримання зон санітарної охорони, зелених насаджень, утримання територій і приміщень розраховуються відповідно до норм поливу та кількості днів, у які здійснюється полив, за формулою:

W=Nпол. × (0,005 × Fз.н. + 0,00135×Fт.п.)/ Qпід , м3/тис. м3

Nпол. - середньорічна кількість днів, у які відбувається поливання. За відсутності фактичних даних приймається значення 120.

0,005 та 0,00135 - норматив на поливання 1 м2 зелених насаджень та 1 м-2 твердих покриттів відповідно, м3/добу;

0,00135 - норматив на поливання 1 м-2 твердих покриттів відповідно, м3/добу;

Fз.н. , Fт.п - площа зелених насаджень і твердих покриттів, м2.

W=(120×0,005×45000)+ (120×0,00135×2790,0)=27451,98/645,6=42,5217

Зона санітарної охорони встановлена для 50 артезіанських свердловин, яка представляє собою територію з ґрунтовим покриттям із зелених насаджень та становить 45000,0  м2.

Зона санітарної охорони встановлена для 3 артезіанських свердловин, яка представляє собою територію з твердим покриттям та становить 2790,0 м2.

Таким чином технологічні витрати на утримання зон санітарної охорони артсвердловин складаютьW= 27451,98 м3/рік, а ІТНВПВ – 42,5217 м3/1000м3 .

3. Розрахунок окремих складових технологічних витрат води у каналізаційному господарстві

Витрати води у системах централізованого водовідведення визначаються за формулою

| де | WК1 | - | технологічні витрати питної води на відведення (збір та транспортування) стічних вод, м3/тис. м3; |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | WК2 | - | технологічні витрати питної води на очищення стічних вод і обробку осадів, м3/тис. м3; |  |
|  | WК3 | - | витрати води на питні та господарсько-побутові потреби працівників підприємства, задіяних у всіх процесах, пов’язаних з наданням послуг з централізованого водовідведення, м3/тис. м3; |  |
|  | WК4 | - | витрати води на утримання території очисних споруд водовідведення у належному санітарному стані, м-3/тис. м3. |  |

При розрахунку ІТНВПВ у каналізаційному господарстві всі складові приводяться до кількості прийнятих стоків за фактичними даними за останній рік (Qпр ст), тис. м3/рік.

3.1   Технологічні витрати води на відведення та транспортування стічних вод розраховується за кількістю виїздів машин і об’ємом машини:

де, Ni – середньорічна кількість виїздів  машин (65 рази на рік);

n – кількість машин (2 од.);

Vi – об’єм машини, м3 (4,4);

Таким чином технологічні витрати води на відведення та транспортування стічних вод становить 572,0 м3/рік, а норматив складає   2,6408  м3/1000  м3.

де, Ni – середньорічна кількість виїздів  машин (65 рази на рік);

n – кількість машин (2 од.);

Vi – об’єм машини, м3 (4,4);

Таким чином технологічні витрати води на відведення та транспортування стічних вод становить 572,0 м3/рік, а норматив складає   0,8860  м3/1000  м3.

3.2 Технологічні витрати води на охолодження підшипників каналізаційних насосних станцій розраховується за формулою :

де, qi – витрати на роботу 1 насоса, м3/год;

Ti – фактичний час роботи насоса, год/рік (12 годин).

Таким чином технологічні витрати води на охолодження підшипників каналізаційних насосних станцій становить  0,096  м3/рік, а норматив складає   0,0004  м3/1000  м3.

де, qi – витрати на роботу 1 насоса, м3/год;

Ti – фактичний час роботи насоса, год/рік (12 годин).

Таким чином технологічні витрати води на охолодження підшипників каналізаційних насосних станцій становить  0,096  м3/рік, а норматив складає   0,00015   м3/1000  м3.

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВТРАТИ ПИТНОЇ ВОДИ ДЛЯ

КП «КУРОРТ – СЕРВІС»  СЕРГІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ»

Згідно Методики розрахунку втрат питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.06.2014 № 180 проведено розрахунок поточних індивідуальних технологічних нормативів втрат питної води для КП «КУРОРТ – СЕРВІС»  СЕРГІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ», та встановлено, що  ІТНВПВ складають 201,262 м3/1000 м3, що не перевищує встановлене значення нормативу 280 м3 на 1000 м3 піднятої води відповідно до пункту ІІ Порядку розроблення та затвердження технологічних нормативів використання питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення, затвердженого Наказом Мінрегіону від 25.06.2014 № 179.

| № п/п | Складова ІТНВПВ | Витоки, втрати, м3/рік | Встановлений поточний ІТНВПВ, м3/1000 м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| І | Витоки води | 108709,6 | 168,3847 |
| 1.1 | Витоки води при підйомі | 4860,457 | 7,528 |
| 1.2 | Витоки води з трубопроводів при аваріях | 12725,23 | 19,7105 |
| 1.2.1 | Втрати води при витіканні під час аварій | 12618,59 | 19,5452 |
| 1.2.2 | Втрати води на промивку і дезінфекцію після ліквідації аварії при невідомому часі промивки | 106,644 | 0,1653 |
| 1.3 | Сховані витоки води з трубопроводів | 75576,2 | 117,0636 |
| 1.3.1 | Протікання через стики і стіни трубопроводів | 54585,6 | 84,5503 |
| 1.3.2 | Протікання через невиявлені свищі | 20990,5977 | 32,5133 |
| 1.4 | Витоки з ємнісних споруд | 1724,466 | 2,6711 |
| 1.5 | Витоки води через нещільності арматури | 13823,28 | 21,4115 |
| 1.6 | Витоки води на водозабірних колонках | - | - |
| ІІ | Необліковані втрати | 7747,2 | 12,0 |
| 2.1 | Втрати води, які не зареєстровані засобами вимірювальної техніки | - | - |
| 2.2 | Втрати, пов'язані з несанкціонованим розбором води з водопровідної мережі | 7747,2 | 12,0 |
| 2.3 | Втрати, пов’язані з невідповідністю норм водоспоживання | - | - |
| ІІІ | Технологічні втрати на протипожежні цілі | 13478,4 | 20,8773 |
| 3.1 | Втрати на пожежогасіння | 13284,0 | 20,5762 |
| 3.2 | Втрати на перевірку пожежних гідрантів | 194,4 | 0,3011 |
| Всього |  | 129935,2 | 201,262 |

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИТРАТИ ПИТНОЇ ВОДИ ДЛЯ

КП «КУРОРТ – СЕРВІС»  СЕРГІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ»

Згідно Методики розрахунку технологічних витрат питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.06.2014 № 181 проведено розрахунок поточних  технологічних витрат питної води для КП «КУРОРТ – СЕРВІС»  СЕРГІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ», та встановлено, що  ІТНВПВ складають 66,20215 м3/1000 м3, що  перевищує встановлене значення нормативу 50,0 м3 на 1000 м3 піднятої води з підземних водозаборів без очищення відповідно (тому можна застосувати  коефіцієнт пропорційності, який буде дорівнювати - К= 0,755262)  до Порядку розроблення та затвердження технологічних нормативів використання питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або вод.

| № п/п | Складова ІТНВПВ | Витоки, втрати, м3/рік | Встановлений поточний ІТНВПВ, м3/1000 м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| І | Технологічні витрати води на транспортування і постачання питної води | 14115,08 | 21,8634 |
| 1.1 | Технологічні витрати води на планову дезінфекцію і промивку мереж | 9533,081 | 14,7661 |
| 1.2 | Технологічні витрати на власні потреби насосних станцій | - | - |
| 1.3 | Технологічні витрати на обмивання і дезінфекцію резервуарів чистої води | 4582,0 | 7,0973 |
| ІІ | Технологічні витрати питної води у водопровідному господарстві | 28053 | 43,4526 |
| 2.1 | Витрати води на господарсько-питні потреби робітників | 601,02 | 0,9309 |
| 2.2 | Витрати води на утримання зон санітарної охорони, утримання територій і приміщень | 27451,98 | 42,5217 |
| ІІІ | Технологічні витрати води у каналізаційному господарстві | 572,096 | 0,88615 |
| 3.1 | Технологічні витрати води на відведення та транспортування стічних вод | 572,0 | 0,8860 |
| 3.2 | Технологічні витрати води при промивці колекторів без машин | - | - |
| 3.3 | Технологічні витрати води на охолодження підшипників каналізаційних насосних станцій | 0,096 | 0,00015 |
| ВСЬОГО |  | 42740,18 | 66,20215 |

Приведені розрахункові значення з урахуванням коефіцієнту пропорційності втрат та не облікованих витрат води

| № п/п | Складова ІТНВПВ | Витоки, втрати, м3/рік | Встановлений поточний ІТНВПВ, м3/1000 м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| І | Технологічні витрати води на транспортування і постачання питної води | 10660,53 | 16,5126 |
| 1.1 | Технологічні витрати води на планову дезінфекцію і промивку мереж | 7199,9249 | 11,1523 |
| 1.2 | Технологічні витрати на власні потреби насосних станцій | - | - |
| 1.3 | Технологічні витрати на обмивання і дезінфекцію резервуарів чистої води | 3460,6097 | 5,3603 |
| ІІ | Технологічні витрати питної води у водопровідному господарстві | 21187,37 | 32,8181 |
| 2.1 | Витрати води на господарсько-питні потреби робітників | 453,9214 | 0,7031 |
| 2.2 | Витрати води на утримання зон санітарної охорони, утримання територій і приміщень | 20733,444 | 32,1150 |
| ІІІ | Технологічні витрати води у каналізаційному господарстві | 432,1001 | 0,6693 |
| 3.1 | Технологічні витрати води на відведення та транспортування стічних вод | 432,0355 | 0,6692 |
| 3.2 | Технологічні витрати води при промивці колекторів без машин | - | - |
| 3.3 | Технологічні витрати води на охолодження підшипників каналізаційних насосних станцій | 0,0646 | 0,0001 |
| ВСЬОГО |  | 32280 | 50,0 |

Таким чином  поточні індивідуальні технологічні нормативи використання питної води (далі – ПІТНВПВ) для КП «КУРОРТ – СЕРВІС»  СЕРГІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ»  складають 251,262 м3/тис.м3 піднятої питної води (у тому числі : ПІТНВПВ втрат води – 201,262 м3/тис.м3 піднятої питної води, ПІТНВПВ технологічних витрат  води – 50,0 м3/тис.м3  піднятої питної води).