Додаток ____

до Плану реагування

ПЕРЕЛІК КОЛОДЯЗІВ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ ТА ЯКІСТЬ ВОДИ В НИХ

(станом на 2016 рік)

| № | Адреса | Результат фізико – хімічних досліджень | Результати мікробіологічних досліджень |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | вул. 8-го Березня, 19 | Не відповідає (вміст нітратів 120,9мг/дм3 , загальна жорсткість 10,2 ммоль/дм3) | Не відповідає (виділені загальні коліформи) |
| 2 | вул. 8-го березня, 34 | Не відповідає (загальна жорсткість становить 10,9 ммоль/дм3) | Відповідає вимогам |
| 3 | вул. 8-го Березня, 85 | Не відповідає (вміст нітратів 82,5 мг/дм3) | Відповідає вимогам |
| 4 | вул. Дачна,50 | Не відповідає (вміст нітратів 439,4 мг/дм3 , загальна жорсткість 15,2 ммоль/дм3 ,вмістом сухого залишку 1992,2 мг/дм3) | Не відповідає (виділені загальні коліформи) |
| 5 | вул.Назарова,20 | Не відповідає (вміст нітратів 110,8 мг/дм3 , загальна жорсткість 11,9 ммоль/дм3) | Не відповідає (виділені загальні коліформи) |
| 6 | вул. Назарова, 60 | Не відповідає (вміст нітратів 166,2 мг/дм3) | Не відповідає (виділені загальні коліформи) |
| 7 | вул.Абрикосова, 117 | Не відповідає (вміст нітратів 65,5 мг/дм3) | Відповідає вимогам |
| 8 | вул. Свободи, 45 | Не відповідає (вміст нітратів 51,0 мг/дм3 , загальна жорсткість 11,0 ммоль/дм3) | Відповідає вимогам |
| 9 | вул. Свободи, 84 | Відповідає вимогам | Не відповідає (виділені загальні коліформи) |
| 10 | вул. Шмідта,18 | Не відповідає (вміст нітратів 129,7 мг/дм3 , загальна жорсткість 14,6 ммоль/дм3) | Не відповідає (виділені загальні коліформи) |
| 11 | вул. Осипенка,99 | Не відповідає (вміст нітратів 61,7 мг/дм3 , загальна жорсткість 10,1 ммоль/дм3) | Відповідає вимогам |
| 12 | вул. Ватутіна,55 | Відповідає вимогам | Відповідає вимогам |
| 13 | вул. Польова,49 | Не відповідає (вміст нітратів 226,0 мг/дм3) | Не відповідає (виділені загальні коліформи) |
| 14 | вул. Польова,75 | Не відповідає (вміст нітратів 103,9 мг/дм3 , загальна жорсткість 10,6 ммоль/дм3) | Не відповідає (виділені загальні коліформи) |
| 15 | вул. Жуковського,12 | Не відповідає (вміст нітратів 200,2 мг/дм3 , загальна жорсткість 19,6 ммоль/дм3) | Відповідає вимогам |
| 16 | вул. 8-а Робоча,4 | Не відповідає (вміст нітратів 278,9 мг/дм3 , загальна жорсткість 23,7 ммоль/дм3) | Відповідає вимогам |
| 17 | вул. Соборна, 122/7 | Не відповідає (вміст нітратів 93,2 мг/дм3) | Не відповідає (виділені загальні коліформи) |
| 18 | вул. Харківська,85 | Відповідає вимогам | Відповідає вимогам |
| 19 | вул. Привокзальна,12 | Не відповідає (вміст нітратів 141,0 мг/дм3) | Відповідає вимогам |
| 20 | вул. Козацька,22 | Не відповідає (вміст нітратів 235,5 мг/дм3 , загальна жорсткість 14,9 ммоль/дм3) | Відповідає вимогам |
| 21 | вул. Чайковського, 82 | Не відповідає (вміст нітратів 214,7 мг/дм3) | Відповідає вимогам |
| 22 | вул. Чайковського, 154 | Не відповідає (вміст нітратів 179,4 мг/дм3) | Відповідає вимогам |
| 23 | вул. Переможців, 26 | Не відповідає (вміст нітратів 105,1 мг/дм3 , загальна жорсткість 13,5 ммоль/дм3) | Відповідає вимогам |
| 24 | вул. Переможців, 67 | Не відповідає (вміст нітратів 139,1 мг/дм3) | Відповідає вимогам |
| 25 | вул. Переможців, 161 | Не відповідає (вміст нітратів 79,3 мг/дм3) | Не відповідає (виділені загальні коліформи) |
| 26 | вул. Переможців, 184 | Відповідає вимогам | Відповідає вимогам |
| 27 | вул. В.Сухомлинського, 61 | Не відповідає (вміст нітратів 174,4 мг/дм3 , загальна жорсткість 15,5 ммоль/дм3) | Відповідає вимогам |
| 28 | вул. Д.Яворницького,26 | Не відповідає (вміст нітратів 173,1 мг/дм3) | Не відповідає (виділені загальні коліформи) |
| 29 | пров. Кутузова | Не відповідає (вміст нітратів 113,3 мг/дм3 , загальна жорсткість 11,3 ммоль/дм3) | Не відповідає (виділені загальні коліформи) |
| 30 | вул.. Комарова | Не відповідає (вміст нітратів 61,1 мг/дм3) | Відповідає вимогам |
| 31 | вул.. Польова,15 | Не відповідає (вміст нітратів 399,1 мг/дм3 , загальна жорсткість 11,0 ммоль/дм3, вмістом сухого залишку 1592,4 мг/дм3) | Відповідає вимогам |
| 32 | вул.. В.Голого,45 | Не відповідає (вміст нітратів 91,3 мг/дм3) | Не відповідає (виділені загальні коліформи) |
| 33 | пров. ІІ Поперечний,40 | Відповідає вимогам | Не відповідає (виділені загальні коліформи) |
| 34 | Вул.. Привокзальна.13 | Не відповідає (вміст нітратів 128,4 мг/дм3) | Не відповідає (виділені загальні коліформи) |
| 35 | Вул.. Єсеніна,57 (16) | Не відповідає (загальна жорсткість 20,1 ммоль/дм3, вмістом сухого залишку 1984.4 мг/дм3) | Не відповідає (виділені загальні коліформи) |
| 36 | Вул.. Черняховського,72 | Не відповідає (вміст нітратів 79,3 мг/дм3 , загальна жорсткість 10,7 ммоль/дм3) | Не відповідає (виділені загальні коліформи) |
| 37 | Вул.. Г.Сковороди,15 | Не відповідає (вміст нітратів 66,7 мг/дм3 ) | Не відповідає (виділені загальні коліформи) |

Нормативні показники: Відповідно  ДСанПіН 2.2.4-7-171-10  «Гігієнічні вимоги до води питної , призначеної для споживання людиною » нормативний вміст нітратів становить  ≤50 мг/дм3, загальна жорсткість -  ≤10,0 ммоль/дм3, сухий залишок - ≤1500 мг/дм3.